| 广东海洋大学申购货物清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申购单位： |  | 水产学院 |  | 填表日期： |  | 2019.11.7 |  |  |
| 项目名称： |  | 发电机组购置 |  | 经办人及联系电话： |  | 黄老师18826699681 |  |  |
| 序号 | 申购货物名称 | 规格型号 | 主要配置、技术参数及商务条款 | 币种 | 单价（元） | 数量 （单位） | 小计（元） | 拟存放地点 |
| 1 | 发电机组购置 | 100KW康明斯兰电发电机组 | 见附件 | 人民币 | 95000 | 1 | 95000 | 兴海楼212 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 95000 |  |

附件：

- 100KW康明斯兰电发电机组主要配置、技术参数及商务条款

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  |  | 单价（元） |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100KW康明斯兰电发电机组 |  | 台 | 1 |  |  | 85000 |  | 85000 |
| 2 | 100A ATS切换柜 |  | 个 | 1 |  |  | 7000 |  | 7000 |
| 3 | 1000升油箱 |  | 个 | 1 |  |  | 3000 |  | 3000 |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  | 95000 |  |  |
| 5 | 柴油机型号：6BTAA5.9-G2 功率：130KW 厂名：康明斯动力技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 发电机型号：TZHW3-100kw 功率：100KW 厂名：兰州电机股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 发电机组电流:180A 功率因数: 0.8滞后 频率:50HZ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 80A电池 | 个 |  |  | 2 |  |  | 标配 |  |
| 9 | 机油 | 升 |  |  |  |  |  | 标配 |  |
| 10 | 防震胶 | 块 |  |  | 4 |  |  | 标配 |  |
| 11 | 吸油管 | 条 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 12 | 空气开关 | 个 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 13 | 电池线 | 套 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 14 | 消声器 | 个 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 15 | 柴油机、电机说明、合格证 | 套 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 16 | 基本安装 | 项 |  |  | 1 |  |  | 标配 |  |
| 17 | 保质期售后服务 |  |  |  |  |  |  | 按厂家质量三包 |  |
| 备注：含税、含运费（湛江市内）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 康明斯发动机参数：6BTAA5.9-G2

- .（二）100KW兰电电机技术参数

| 发电机型号 | TZHW3-250L4-TH |
| --- | --- |
| 控制系统 | 无刷自励 |
| 额定功率 | 100KW |
| 额定电流 | 180A |
| 效率（%） | 91.6 |
| 电压调节 | ± 1.0 % |
| 绝缘系统 | H 级 |
| 防护等级 | IP21 |
| 额定功率因数 | 0.8 |
| 额定电压： | 400/230 V,三相四线制 |
| 额定功率因数: | 0.8（滞后） |
| 额定频率： | 50Hz |
| 电压整定范围： | ＞5% U |
| 稳态电压调整率： | 1% |
| 额定功率因数: | 0.8（滞后） |
| 瞬态电压调整率： | 85%～120% U，≤1S |
| 线电压波形正弦性畸变率： | ≤5% |
| 能在热态下过载10%运行 | 1h |
| 海拔高度 | ≤1000m |
| 空气温度 | ≤40℃ |
| 重量 | 605KG |

- （三）众智控制器